#### 附件：设备安装清单

1.1工艺设备清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效反应器 | 利旧原废水缓冲箱，缓冲箱尺寸φ1.6x2.0m | 1 | 台 |  |
| 2 | 干粉投加机 | 储药容积：100L，加药速度：0-4kg/h，材质：304不锈钢，电机功率：0.37KW，变频，辅助装置：防潮加热、震动马达、低料位开关 | 1 | 台 |  |
| 3 | 高效反应器搅拌器 | 尺寸：φ1.5x2.0m，转速：150rpm，功率：3KW，定频， | 1 | 台 |  |
| 4 | 高效旋流澄清器 | 处理量：5m³/h，尺寸：ᶲ2.3x5.8m | 1 | 台 |  |
| 5 | 污泥输送泵 | 型式：螺杆泵，流量：2m³/h，扬程：40米（暂定），功率：7.5KW，变频 | 2 | 台 |  |
| 6 | 清水箱 | 有效容积20立方米，尺寸：ᶲ2.8x3.5m | 1 | 台 |  |
| 7 | 清水泵 | 卧式离心泵，流量8m³/h，扬程0.6MPa，工频 | 2 | 台 |  |

1.2仪表清册：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁流量计 | 量程1：0-10m3/h | 台 | 1 | E+H | 高效反应器进水管道 |  |
| 2 | 超声波液位计 | 量程0-4m | 台 | 1 | E+H | 清水箱顶部 |  |
| 3 | 压力变送器 | 量程0-0.4MPa/量程0-0.6Mpa | 台 | 2 | 罗斯蒙特、EJA或同等 | 污泥输送和泵出口管道，清水泵出口管道 |  |
| 4 | 压力表 | 量程0-0.4MPa/量程0-0.6Mpa | 台 | 2 | 上海自动化、重庆川仪 、安徽天康或同等品牌 | 污泥输送和泵出口管道，清水泵出口管道 |  |
| 5 | 电动执行机构 |  | 台 | 2 | 重庆川仪M85\M86系列、温州瑞基RAⅢ系列、SIPOS或同等品牌 |  |  |

1.3电气控制设备清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 系统内配电及控制，配电采用GGD配电，含变频器，含就地PLC控制，通讯采用modbus485、PROFIBUS-DP及以太网接口，PLC采用西门子S7-1200 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电缆 |  | 批 | 1 |  |  |